# 需求参数

## CT室防辐射装修工程采购项目

1.该项目为总价包干

2.该项目包含但不限于如下清单列表项目（都为预估值）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **CT扫描间防护及装饰装修项目** | **详情描述** | **长mm** | **宽mm** | **高mm** | **数量** | **单位** |
| 1 | 墙面射线防护4mmPb | 硫酸钡水泥防护涂抹3cm厚 | 7309 | 4500 | 3200 | 75.58 | m2 |
| 2 | 顶面射线防护4mmPb | 硫酸钡水泥防护涂抹3cm厚 | 7309 | 4500 | 　 | 32.89 | m2 |
| 3 | 顶面钢架(防护施工层） | 扫描间内顶部搭建钢架（含15mm厚高强度板） | 7309 | 4500 | 　 | 32.89 | m2 |
| 4 | 地面射线防护4mmPb | 硫酸钡水泥防护涂抹3cm厚 | 7309 | 4500 | 　 | 32.89 | m2 |
| 5 | 防裂网 | 头道防裂钢网第2道防裂玻纤网 | 7309 | 4500 | 3200 | 75.58 | m2 |
| 6 | 4mm厚铅板不锈钢防护大门 | 4mmPb铅板防护大门 | 　 | 1800 | 2250 | 1 | 樘 |
| 7 | 电动门机系统 | 带遥控及防夹功能 | 　 | 1 | 套 |
| 8 | 防护大门不锈钢门套 | 防护大门包不锈钢门套 | 　 | 1 | 项 |
| 9 | 4mm厚铅板不锈钢防护小门 | 4mmPb铅板防护小门 | 　 | 850 | 2000 | 1 | 樘 |
| 10 | 防护小门不锈钢门套 | 防护小门包不锈钢门套 | 　 | 1 | 项 |
| 11 | 高铅防护玻璃4mmPb | 4mmPb高铅玻璃 | 1200 | 800 | 20 | 1 | 套 |
| 12 | 防护玻璃不锈钢窗套 | 防护玻璃包不锈钢窗套 | 　 | 1 | 项 |
| 13 | 顶部铝扣板吊顶 | 66\*600\*0.8mm厚铝扣板及高强度铝制龙骨施工 | 7309 | 4500 | 2800 | 32.89 | m2 |
| 14 | 墙面环保竹纤维石塑板 | 墙面环保竹纤维石塑板 | 7309 | 4500 | 3000 | 70.85 | m2 |
| 15 | 地面自流平 | 地面自流平 | 7309 | 4500 | 　 | 32.89 | m2 |
| 16 | 医用全通透PVC塑胶地板 | 优质耐磨型卷材PVC塑胶地板 | 7309 | 4500 | 　 | 32.89 | m2 |
| 17 | 地面木制踢脚线装饰条 | 地面木制踢脚线装饰条 | 　 | 1 | 项 |
| 18 | 交流照明 | 高亮度LED平板灯 | 　 | 6 | 套 |
| 19 | 墙面开关 | 开关面板 | 3P | 6 | 套 |
| 20 | 墙面电源及网络插座 | 插座面板 | 5孔 | 18 | 套 |
| 21 | 电源线材及辅材 | 国标电源线及辅材 | 　 | 1 | 项 |
| 22 | LED静态天花装饰美化 | 顶部LED蓝天白云天花装饰美化 | 1800 | 1800 | 　 | 1 | 套 |
| 23 | 门机联锁及警示牌 | 门机联锁系统及警示牌 | 　 | 1 | 套 |
| 24 | 急停开关 | 紧急急停开关 | 　 | 2 | 套 |
| 25 | 扫描间排风系统 | 扫描间排风及管道系统 | 紧急排风系统 | 1 | 套 |
| 26 | CT设备线缆不锈钢明线盒 | CT设备线缆不锈钢走线盒 | 　 | 1 | 项 |
| 27 | 扫描间沟槽及洞口铅板封堵 | 4mm厚铅板封堵沟槽及洞口 | 2mm铅板2层封堵遮缝 | 1 | 项 |
| 28 | CT设备专用配电柜 | CT设备专用配电柜 | 按联影图纸订制 | 1 | 台 |
| 29 | 材料运费及建渣清运 | 材料运费及建渣清运 | 　 | 1 | 项 |

3.供应商报价包含了完成该项目的一些费用。

4.本项目需供应商组织环评公司完成预控评检测及办证等相关工作，预控评检测费及办证等费用由我中心单独支付（不包含到报价中）。

四川省精神医学中心

2021年3月16日